Приложение № 3

к договору

Техническое задание

на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области: выполнение работ по ремонту, замене или модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес объекта | Согласно адресному перечню (приложение № 1 к договору) |
| 2 | Основание для обследования | Договор № ___ от «____» _________ 20__ года |
| 3 | Цель и вид обследования | Обследование конструктивных элементов шахт лифтов, машинных помещений (далее МП) и лифтового оборудования, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам износа с необходимыми замерами, фотофиксацией с целью оценки технического состояния и надежности конструктивных элементов шахт лифтов, МП и лифтового оборудования, определения объемов и стоимости работ по ремонту или замене лифтового оборудования. |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектирование капитального ремонта осуществлять в одну стадию – рабочий проект. |
| 5 | Перечень обследуемых элементов | Шахты лифтов: - Приямки - Стены шахт лифтов - Направляющие - Лифтовые порталы - Плиты перекрытия шахт лифтов Лифтовое оборудование: - Кабина лифта - Противовес - Лебедка - Станция управления лифтом - Ограничитель скорости - Вводное устройство Машинное помещение |
| 6 | Сроки разработки проектно-сметной документации | Сроки выполнения работ: в соответствии с условиями договора. Продолжительность этапов работ определяется графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью договора (Приложение № 4 к Договору). Разработка проектно-сметной документации происходит в 4 стадии: 1 стадия - сбор технической документации, - формирование графиков осмотров МКД, - согласование графика производства работ с Заказчиком, - составление и подписание Акта осмотра. Отчетным документом 1-ой стадии является подписанный Акт осмотра. 2 стадия - разработка проектно-сметной документации. 3 стадия - экспертиза достоверности сметной стоимости. Отчетным документом 3-ей стадии является положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости. 4 стадия - сборка и печать ПСД, - согласование ПСД с управляющей организацией, УЖК, ТСЖ (далее УК), - приемка ПСД и подписание актов выполненных работ. Отчетным документом 4-ой стадии является подписанный Акт выполненных работ. |
| 7 | Методы обследования | При осмотре и оценке технического состояния конструктивных элементов шахт лифтов, МП и лифтового оборудования использовать методы визуального инструментального контроля. При выявлении дефектов конструктивных элементов, находящихся в техническом состоянии, требующем детального (инструментального) обследования с целью восстановления эксплуатационных характеристик «Подрядчик» письменно извещает «Заказчика» о такой необходимости незамедлительно с момента выявления таких обстоятельств. |
| 8 | Основные требования | Рабочий проект на капитальный ремонт должен разрабатываться без излишней детализации, в минимальном объеме и составе, достаточном для обоснования принимаемых решений, определения объемов работ и стоимости ремонта (Приложение №1 к техническому заданию). К лифтовому оборудованию: - Тип лифта – пассажирский; - Класс энергоэффективности В; - Грузоподъемность – 400/630*; - Скорость – 1 м/с; - Система управления – микропроцессорная, полная собирательная система управления кабиной при движении вниз; - Двери – автоматические, огнестойкость Е 30/ЕI 30**; - Тип кабины – непроходная; - Протокол работы – одиночная/парная***; - Расположение нового оборудования проектировать в соответствии с существующим или по согласованию с обслуживающей организацией; - Тип диспетчерской связи лифта по согласованию с УК. К системе электроснабжения: - Прокладку линии освещения шахты и МП выполнить кабелем марки ВВГнг LS 3×1,5; - Прокладку линии питания розетки – ВВГнг LS 3×2,5; - Установить светильники светодиодные закрытого типа; - Запроектировать заземление дверей шахты лифта, кнопок вызова лифта, лебёдки, станции управления, ограничителя скорости, вводного устройства стальной полосой 4×25 мм; - При выявлении отсутствия питающей линии «Подрядчик» письменно извещает «Заказчика» о необходимости предусмотреть прокладку, с учётом отключающих устройств, от ВРУ до ВУ; - При отсутствии линии освещения предусмотреть прокладку, с учётом отключающих устройств, от ВРУ до МП; - В случае, если питающая линия освещения проложена через приямок лифтовой шахты, необходимо предусмотреть замену данной линии от приямка до машинного помещения с установкой распределительной коробки с клеммной колодкой в приямке. Примечание: * - значение параметра определить по результатам обследования существующего подъемного оборудования; ** - в зависимости от высоты подъема; *** - при парной работе кнопки вызывных аппаратов на посадочных площадках согласовывать с УК. К общестроительным работам: - Предусмотреть замену двери машинного помещения на дверь в противопожарном исполнении (степень огнестойкости не ниже EI 60); - Предусмотреть замену люка машинного помещения на люк в противопожарном исполнении (степень огнестойкости не ниже EI 60); - Предусмотреть замену оконного блока в машинном помещении на блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом 32 мм с герметизацией; - Учесть строительные отделочные работы в машинном помещении; К сметной документации: Локальные сметные расчеты выполнить в формате xml любого программного комплекса в текущем уровне цен с индексом инфляции на момент выдачи проектно-сметной документации с применением ТЕР (территориальных сметных нормативов Свердловской области, согласно Приказа Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр). Прогнозные индексы перевода в текущие цены выдаются Заказчиком в адрес подрядной организации официальным письмом. Локальные сметные расчеты составляются на основании дефектных ведомостей объемов работ (по каждому виду конструктивных элементов и инженерного оборудования отдельно), которые являются их неотъемлемой частью. Комплект сметной документации на выполнение работ по ремонту, замене или модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений должен соответствовать формированию предельной стоимости согласно, действующего на момент составления сметной документации, приказа Министерства энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Свердловской области «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт», а именно: - Локальный сметный расчет 1 – Пусконаладочные работы; - Локальный сметный расчет 2 – Проведение полного технического обследования, обследование металлоконструкций шахты; - Локальный сметный расчет 3 – Восстановление лифтовой диспетчерской связи; - Локальный сметный расчет 4 – Замена пассажирского лифта. Для включения в сметную документацию стоимости оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по замене или модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, и которые отсутствуют в территориальных сметных нормативах Свердловской области, согласно Приказа Минстроя России от 13.03.2015 №171/пр, подрядной организации необходимо согласовать стоимость оборудования и материалов с Заказчиком, направив в адрес Заказчика 3 прайс – листа от разных поставщиков материалов и оборудования и техническую документацию (паспорт на оборудование или описание от поставщика, в которых видны технические характеристики оборудования или материалов, а также комплектация). После направления полного комплекта документов, для проведения мониторинга стоимости материалов и оборудования Заказчик направляет в адрес подрядной организации, мониторинг стоимости на материалы и оборудование официальным письмом, для внесения стоимости в сметную документацию. Проектная документация должна пройти проверку достоверности определения сметной стоимости в специализированной организации, с получением подтверждающего результата проверки заключения. Стоимость работ по ремонту, замене или модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений не должна превышать предельной стоимости согласно, действующего на момент составления сметной документации, приказа Министерства энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Свердловской области «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» Накладные расходы в смете нормируются согласно МДС 81-33.2004, сметная прибыль – согласно МДС 81-25.2001 (по видам работ). При определении сметной стоимости ремонтных работ в жилых и общественных зданиях с использованием сборников ТЕР-2001 нормативы накладных расходов следует применять с коэффициентом 0,9 (МДС81-33.2004 Приложение 4, Примечание п.1), нормативы сметной прибыли – с коэффициентом 0,85 (Письмо №АП-5536/06 Приложение 1, Примечание п.1). На основании п. 4.7 МДС 81-35.2004: выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, следует нормировать по соответствующим сборникам ГЭСН-2001 (ТЕР-2009) на специальные и строительные работы (кроме ТЕР46) с применением коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами в Приложении 1 МДС 81.35.2004 |
| 9 | Особые условия | Разработанная проектная документация должна быть выполнена в соответствии со следующими нормативными документами: - Технический регламент «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» - ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания - ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» - ГОСТ Р 53782-2010. «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке» - ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов (с Поправками) - ГОСТ Р 53783-2010. «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» - ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов» - ВСН 53-86(р) / Госгражданстрой. Правила оценки физического износа жилых зданий. –М., 1988. - СП 13-102-2003. Правила обследования несущих конструкций и зданий. – М.: ГКРФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2004. - СТБ EN 81-58-2009 Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Осмотр и испытания - ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных - РД 10-72-94 Лифты пассажирские, больничные, грузовые и грузовые малые. Методические указания по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы - ВСН 41-85(р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий - ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния - МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий - СП 368.1325800.2017 Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта |
| 10 | Требования к составу проектно-сметной документации Рабочий проект | Название проектной документации «Рабочий проект на замену лифтового оборудования по адресу (указать адрес МКД) в городе (населенном пункте) (указать) Свердловской области)» СОСТАВ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: - ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - Титульный лист - Состав проекта - Содержание - Общие данные - Характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений - План производства работ по усилению плиты перекрытия (при необходимости) - Краткое описание принятых методов производства работ - Охрана труда - Противопожарные мероприятия - Охрана окружающей среды - Список используемой литературы - Приложения - Акт предпроектного обследования лифтового оборудования МКД; - Акт осмотра лифтового оборудования; - Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций лифтовой шахты; - Фотофиксация объекта: приямок, лестница приямка, шахта лифта, направляющие и места их крепления, лифтовой портал, плита перекрытия МП (со стороны шахты), вход в МП, МП, монтажная балка (тоннаж, испытания), шкаф управления, диспетчерский контроль лифта, лебедка, ограничитель скорости, вводное устройство, потолок МП (в случае наличия протечек). Количество фотографий не менее 10 и не более 15 штук. Качество фотоматериалов: тип – цветные, разрешение не менее 12 мегапикселей. - Дефектные ведомости: на демонтажные и монтажные работы лифтового оборудования (в т.ч. замена направляющих, общестроительные работы, электромонтажные работы, пусконаладочные работы и на полное техническое освидетельствование; - Выписка из реестра членов саморегулируемой организации. - РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ - Разрез шахты лифта (установка временных ограждений) - Разрез шахты лифта с высотными отметками этажей и МП - План МП (схема размещения закладных деталей) - План МП (размещение лифтового оборудования) - План шахты лифта и приямка - Схема усиления плиты перекрытия (при необходимости) - Развертка стен шахты, схема разбивки направляющих - Сечение дверного проема и рабочий вид обрамления шахты лифта - Освещение и розеточная сеть шахты и МП - Схема защитного заземления лифтового оборудования - Диспетчерская связь. Схема соединений и расположение оборудования в МП - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. - Сводный сметный расчет - Глава 2. Основные объекты строительства на замену 1 лифта* - Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль – в размере 2%. - Глава 12. Проектные и изыскательские работы. Указывается номер и дата договора на проектные работы и стоимость работ на основании справки о стоимости работ по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта МКД - Объектный сметный расчет на замену 1 лифта* - Локальные сметные расчеты - Локальные сметные расчеты - Основные виды работ - Прочие работы и затраты - Непредвиденные затраты – 2% - Налоги и обязательные платежи – НДС 20%. * В случае, если в подъезде более одного – 2 лифта, то сводный сметный расчет и объектный сметный расчет формируются на МКД. При формировании сметной документации обязательно присвоение номеров для сводного сметного расчета, объектного сметного расчета и локальных сметных расчетов. 4. Приемка-сдача документации 4.1. При предъявлении в электронном виде проектно – сметной документации по ремонту, замене или модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений по одному адресу должна быть 1 (одна электронная папка), в которой располагаются: 4.1.1. Папка с Техническим заключением и приложениями 4.1.2. Папка со сметной документацией в формате xml 4.1.3. Папка со сметной документацией в формате exel. 4.2. В локальных сметных расчетах в формате xml должны быть заполнены свойства: 4.2.1. Наименование стройки 4.2.2. Наименование работ и затрат При этом наименование файлов xml и exel не должно превышать 25 символов. 4.3. При сдаче проектно–сметной документации в электронном виде на электронном носителе должна быть указана следующая информация: 4.3.1. ОМС 4.3.2. Адрес МКД Если на одном электронном носителе несколько ОМС и МКД, то необходимо указать каждый ОМС и каждый МКД. |
| 11 | Требования к оформлению проектно-сметной документации | Предоставить Заказчику проектную документацию в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе, и одном экземпляре на электронном носителе. Текстовую и графическую части документации предоставить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (формат dwg). Бумажные экземпляры предоставляются Заказчику со сквозной нумерацией страниц и в прошитом виде в защитной (пластиковой) папке. |
| 12 | Приложения | 1. Форма Рабочего проекта. |